## Danh_muc_thiet_bi
STT | Nhóm thiết bị | Tên thiết bị / Hạng mục | Model / Hãng đã nêu | Trạng thái | Vai trò trong hệ thống | Căn cứ / Nguồn | Ghi chú — việc cần làm | Hình ảnh minh họa
1 | A. Điều khiển & giám sát | PLC (Bộ điều khiển logic khả trình) | Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1211C AC/DC/Relay | Đã nêu rõ trong Thuyết minh | Bộ não trung tâm: đọc cảm biến, chạy logic điều khiển/bảo vệ, phát xung PWM, giao tiếp PROFINET với HMI/WinCC. | Thuyết minh mục 11.1.1
2 | A. Điều khiển & giám sát | Màn hình HMI (phần cứng vật lý) | Weintek eMT3070P | Đã chọn — cần lưu ý kỹ thuật | Giao diện tại chỗ cho người vận hành theo dõi/điều khiển trực tiếp trên tủ điện. | Suy luận từ mục tiêu "Thiết kế HMI" (PROJECT_GUIDE.md) — nhưng mục 11.1.1 (Thiết kế phần cứng) không liệt kê màn hình HMI vật lý. | Đã xác minh: eMT3070P là màn hình HMI thật (hãng Weintek, Đài Loan). Có driver kết nối Siemens S7-1200 qua Ethernet (giao thức S7CommPlus/Symbolic Addressing), import được PLC Tag Table trực tiếp — nguồn: forum.weintek.com, support.industry.siemens.com (tra cứu 2026-08-08). LƯU Ý KỸ THUẬT: đây KHÔNG phải màn hình trong hệ sinh thái TIA Portal — cấu hình bằng phần mềm EasyBuilder Pro riêng (không chung project với PLC/WinCC như HMI Basic/Comfort của Siemens), kết nối qua cổng Ethernet chứ không phải "S7 native" đúng nghĩa TIA Portal. Rẻ hơn HMI Siemens nhưng phải quản lý 2 phần mềm riêng biệt — cần cân nhắc có ảnh hưởng gì tới mô tả "hệ sinh thái Siemens thống nhất" đã viết ở Chương 1/2 không, nên trao đổi với GVHD.
3 | A. Điều khiển & giám sát | Phần mềm WinCC | Runtime Advanced | Cần làm rõ — dữ liệu vừa nhập chưa rõ | Phần mềm SCADA: hiển thị tag thời gian thực, cảnh báo (alarm), lưu trữ xu hướng (trend/historian). | Suy luận từ mục tiêu "Cấu hình WinCC" (PROJECT_GUIDE.md) — Thuyết minh không nêu rõ license nào sẽ dùng. | Nội dung bạn vừa nhập ở cột Model ("Runtime Advanced / Professional)") có vẻ bị thiếu chữ đầu và lệch dấu ngoặc — chưa rõ bạn chọn WinCC Runtime Advanced hay Runtime Professional (hoặc cả hai đang là 2 phương án đang cân nhắc?). Hai bản khác nhau về số lượng client/tag tối đa và chi phí license — cần biết chính xác trước khi ghi vào Chương 2 mục 2.3.4. Bạn kiểm tra và nhập lại giúp mình ở cột Model.
4 | B. Truyền động & động cơ | Biến tần (VFD) | Wecon VNZ200 Series (công suất cụ thể chưa chốt, VD: VNZ200-xxx-4) | Đã chọn — cần lưu ý kỹ thuật | Chuyển đổi điện áp/tần số để điều khiển tốc độ động cơ theo phương pháp PWM. | Thuyết minh mục 11.1.1 (chỉ ghi "biến tần Wecon") vs. References/file mới/Manual - biến tần GD35.pdf (bìa manual là INVT GD35, không phải Wecon). | Đã xác minh: VNZ200 là dòng biến tần thật của Wecon, có phân phối tại Việt Nam (Netla, Khang Việt Electric — tra cứu 2026-08-08). Khớp đúng nhãn hiệu "Wecon" ghi trong Thuyết minh mục 11.1.1 → GIẢI QUYẾT mâu thuẫn nhãn hiệu trước đó. Còn lại: tài liệu "Manual - biến tần GD35.pdf" đã upload trước đây là của biến tần INVT (khác hãng, khác dòng), KHÔNG áp dụng cho VNZ200 — cần tìm đúng datasheet/manual dòng VNZ200 (và chốt mã công suất cụ thể theo công suất động cơ đã chọn) trước khi thiết kế đấu nối ở Chương 3.
5 | B. Truyền động & động cơ | Động cơ không đồng bộ ba pha | Công suất ≥ 0,75 kW; chưa chọn hãng/model cụ thể | Đã nêu, thiếu model cụ thể | Đối tượng điều khiển/giám sát chính của toàn hệ thống. | Thuyết minh mục 11.1.1 | Cần chốt công suất/hãng cụ thể — ảnh hưởng trực tiếp tới việc chọn CT đo dòng (mục 10 bên dưới) và dòng cắt Aptomat.
6 | B. Truyền động & động cơ | Contactor / Khởi động từ | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Đóng/cắt nguồn động lực cấp cho động cơ; cách ly an toàn khi bảo trì hoặc dừng khẩn. | Suy luận kỹ thuật — mọi tủ điện động cơ 3 pha tiêu chuẩn đều cần, nhưng không thấy trong danh mục phần cứng của Thuyết minh. | Nên hỏi GVHD/kiểm tra thực tế: PLC có điều khiển đóng/cắt qua contactor trung gian hay biến tần tự đảm nhiệm toàn bộ việc cấp nguồn động cơ.
7 | C. Đo lường | Đồng hồ đo đa chức năng | Selec MFM383A-C | Đã chọn — cần lưu ý kỹ thuật | Đo và hiển thị điện áp, dòng điện, tần số, công suất, điện năng; truyền dữ liệu về PLC/WinCC qua PROFINET. | Thuyết minh mục 11.1.1 ("Selec MFM383A-C 96x96mm") vs. References/file mới/MFM384-C SELEC...html (trang sản phẩm ghi rõ MFM384-C). | Xác nhận model MFM383A-C khớp đúng với Thuyết minh mục 11.1.1 → GIẢI QUYẾT mâu thuẫn model trước đó. Lưu ý: tài liệu "MFM384-C SELEC...html" đã upload trước đây là NHẦM model (MFM384-C khác MFM383A-C, xem ảnh so sánh 2 model ở cột bên) — cần tìm đúng datasheet MFM383A-C (hiện chỉ có ảnh sản phẩm, chưa có thông số kỹ thuật đầy đủ) trước khi thiết kế đấu nối ở Chương 3.
8 | C. Đo lường | Cảm biến nhiệt độ PT100 | Đã nêu (loại PT100) | Đã nêu rõ trong Thuyết minh | Theo dõi nhiệt độ cuộn dây động cơ, phục vụ bảo vệ quá nhiệt. | Thuyết minh mục 11.1.1
9 | C. Đo lường | Bộ chuyển đổi tín hiệu cho PT100 | Loại: điện trở → analog 0-10V/4-20mA; chưa rõ hãng/model | Đã nêu, thiếu model cụ thể | Chuyển tín hiệu điện trở PT100 sang analog để ngõ vào PLC đọc được. | Thuyết minh mục 11.1.1 | Cần chọn model cụ thể tương thích ngõ vào analog của PLC S7-1200.
10 | C. Đo lường | Cảm biến dòng điện (CT — Current Transformer) | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Hạ dòng điện thực tế xuống mức đồng hồ đo/PLC đọc được, nếu dòng định mức động cơ vượt ngưỡng đo trực tiếp. | Suy luận kỹ thuật — phụ thuộc công suất động cơ thật (mục 5) và dải đo trực tiếp của đồng hồ Selec đã chọn (mục 7). | Chỉ cần nếu dòng định mức động cơ vượt dải đo trực tiếp của đồng hồ đa năng — chưa xác định được vì động cơ và đồng hồ đo đều chưa chốt model.
11 | D. Bảo vệ & an toàn | Aptomat / CB (Circuit Breaker) | Đã nêu chung; chưa rõ dòng cắt, số cực | Đã nêu, thiếu model cụ thể | Bảo vệ quá dòng/ngắn mạch cơ bản cho tủ điện. | Thuyết minh mục 11.1.1 | Cần tính dòng cắt phù hợp sau khi chốt công suất động cơ.
12 | D. Bảo vệ & an toàn | Rơ-le nhiệt / bảo vệ quá tải cơ khí (dự phòng) | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Lớp bảo vệ cơ khí độc lập, tác động ngay cả khi PLC/logic phần mềm gặp sự cố. | Suy luận từ 2 tài liệu CORE (Kumar 2019 [7], Malla & KC 2023 [8], trích ở Chương 2) — cả hai đều đề cập bảo vệ động cơ đa lớp, không chỉ dựa vào logic PLC. | Nên hỏi GVHD có yêu cầu lớp bảo vệ cơ khí độc lập ngoài PLC hay không — quan trọng vì thực nghiệm đặt tại phòng thực hành cao áp (an toàn).
13 | D. Bảo vệ & an toàn | Nút nhấn Start/Stop, đèn báo, còi báo động | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Vận hành và cảnh báo trực quan tại chỗ trên tủ điện. | Suy luận kỹ thuật — thiết bị cơ bản trên hầu hết tủ điện công nghiệp thực tế. | Vật tư phụ, chi phí thấp — có thể bổ sung khi thi công tủ điện, không ảnh hưởng lớn tới thiết kế logic.
14 | E. Truyền thông & nguồn | Switch công nghiệp PROFINET | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Kết nối nhiều thiết bị PROFINET (PLC, HMI, và biến tần nếu hỗ trợ) trong cùng mạng hình sao. | Suy luận kỹ thuật — CPU S7-1200 có 1 cổng PROFINET tích hợp; nếu kiến trúc không phải mạch vòng nối tiếp (daisy-chain) thuần túy thì cần switch. | Phụ thuộc biến tần thật (mục 4) có hỗ trợ PROFINET hay chỉ analog/Modbus — nếu biến tần không có PROFINET thì có thể không cần switch riêng.
15 | E. Truyền thông & nguồn | Cáp & đầu nối PROFINET công nghiệp | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Kết nối vật lý giữa PLC, HMI, switch (nếu có). | Suy luận kỹ thuật — vật tư kết nối tiêu chuẩn. | Vật tư phụ, chọn theo khoảng cách đi dây thực tế trong tủ điện.
16 | E. Truyền thông & nguồn | Bộ nguồn 24VDC | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Cấp nguồn cho cảm biến, ngõ vào số, bộ chuyển đổi tín hiệu PT100 (PLC dòng AC/DC/Relay không luôn tự cấp đủ 24VDC cho toàn bộ thiết bị ngoại vi). | Suy luận kỹ thuật từ đặc tính PLC CPU 1211C AC/DC/Relay. | Cần tính tổng công suất tiêu thụ 24VDC của các thiết bị ngoại vi trước khi chọn công suất bộ nguồn.
17 | F. Tủ điện & vật tư phụ | Tủ điện | Sơn tĩnh điện; chưa rõ kích thước, chuẩn IP | Đã nêu, thiếu model cụ thể | Khung lắp đặt và bảo vệ toàn bộ thiết bị điều khiển/đo lường. | Thuyết minh mục 11.1.1 | Cần xác định kích thước theo số lượng thiết bị thật sẽ lắp và chuẩn IP phù hợp môi trường phòng thực hành.
18 | F. Tủ điện & vật tư phụ | Cầu đấu (terminal block), máng cáp, DIN rail | Chưa nêu | Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Vật tư lắp đặt, đấu nối dây dẫn trong tủ điện theo tiêu chuẩn. | Suy luận kỹ thuật — vật tư tiêu chuẩn cho mọi tủ điện công nghiệp. | Vật tư phụ, chi phí thấp, chọn khi thi công.

## Chu_giai
Chú giải màu / trạng thái
| Đã nêu rõ trong Thuyết minh | Thiết bị đã được nêu rõ tên/model trong Thuyết minh đề tài DTSV2025-27 (mục 11.1.1) — coi là Sự kiện (Fact), không cần suy luận thêm.
| Đã nêu, thiếu model cụ thể | Thuyết minh có nhắc tới hạng mục này nhưng CHƯA ghi model/thông số cụ thể — cần chốt trước khi thiết kế Chương 3.
| MÂU THUẪN — cần xác minh | Phát hiện MÂU THUẪN thật giữa Thuyết minh và tài liệu hãng đã upload (khác nhãn hiệu/model) — cần xác minh với GVHD hoặc nhà cung cấp trước khi đặt hàng.
| Suy luận — Thuyết minh chưa liệt kê | Đây là Suy luận (Inference) của trợ lý dựa trên kiến trúc PLC-HMI-WinCC-VFD-PROFINET tiêu chuẩn, KHÔNG có trong Thuyết minh — có thể cần hoặc không, tùy thiết kế thực tế và ngân sách. Không phải kết luận chắc chắn.
Lưu ý quan trọng: file này được lập để hỗ trợ bạn HÌNH DUNG hệ thống cần những gì, không phải danh mục mua sắm chính thức. Các dòng "Suy luận" là nhận định kỹ thuật thông thường cho một hệ mini SCADA PLC-HMI-WinCC-VFD-PROFINET, KHÔNG phải yêu cầu bắt buộc từ Thuyết minh đã duyệt — cần đối chiếu với GVHD trước khi quyết định mua/không mua từng hạng mục. Cập nhật 2026-08-08: bạn đã chọn cụ thể cho 3/4 mục — biến tần Wecon VNZ200 và đồng hồ đo Selec MFM383A-C đã GIẢI QUYẾT xong 2 mâu thuẫn nhãn hiệu trước đó (nhưng tài liệu hãng đã upload trước đây — manual GD35/MFM384-C — không khớp model thật, vẫn cần tài liệu đúng); HMI Weintek eMT3070P là lựa chọn hợp lệ về mặt kỹ thuật nhưng nằm ngoài hệ sinh thái TIA Portal, cần GVHD xác nhận có chấp nhận không; riêng mục WinCC còn 1 ô nhập chưa rõ nghĩa, cần bạn xác nhận lại.
| Đã chọn — cần lưu ý kỹ thuật | Bạn đã chọn thiết bị cụ thể (ngoài phạm vi Thuyết minh gốc) — đã tra cứu xác nhận là sản phẩm thật, nhưng có điểm kỹ thuật cần bạn/GVHD lưu ý trước khi chốt (VD: khác hệ sinh thái phần mềm, cần tài liệu đúng model).
| Cần làm rõ — dữ liệu vừa nhập chưa rõ | Nội dung bạn vừa nhập có vẻ chưa đầy đủ/rõ nghĩa — cần bạn xác nhận lại trước khi đưa vào báo cáo.